## ИсхДан
Результаты опытов к графикам №№ ........ для нахождения оптимального топочного режима.
Котел ст. №. |  |  | 3
Малое горение.
TIME: | 20:38 | TIME: | 20:49 | TIME: | 21:13
DATE: | 2003-06-23 | DATE: | 2003-06-23 | DATE: | 2003-06-23
TEST NO: . . . . . . . | 96 | TEST NO: . . . . . . . | 97 | TEST NO: . . . . . . . | 99
FUEL: NGAS |  | FUEL: NGAS |  | FUEL: NGAS
PRIMARY TEMP<C> | 25 | PRIMARY TEMP<C> | 25 | PRIMARY TEMP<C> | 25
STACK TEMP <C> | 108 | STACK TEMP <C> | 105 | STACK TEMP <C> | 104
% O2: . . . . . . . . . . | 13.2 | % O2: . . . . . . . . . . | 11.9 | % O2: . . . . . . . . . . | 11.7
% CO2: . . . . . . . . . | 4.3 | % CO2: . . . . . . . . . | 5.1 | % CO2: . . . . . . . . . | 5.2
PPM CO: . . . . . . . . | 79 | PPM CO: . . . . . . . . | 66 | PPM CO: . . . . . . . . | 68
PPM NO. . . . . . . . . | 27 | PPM NO. . . . . . . . | 34 | PPM NO . . . . . . . . . . | 36
Alfa: . . . . . . . . . . . . . | 2.69 | Alfa: . . . . . . . . . . . . . | 2.3 | Alfa: . . . . . . . . . . . . . | 2.25
q2: . . . . . . . . . . . . | 8.6 | q2: . . . . . . . . . . . . | 7.2 | q2: . . . . . . . . . . . . | 6.9
q3. . . . . . . . . . . . . . . | 0 | q3. . . . . . . . . . . . . . . | 0 | q3. . . . . . . . . . . . . . . | 0
PГГ (КПа). . . . . . . | 0.5 | PГГ (КПа). . . . . . . | 0.5 | PГГ (КПа). . . . . . . | 0.5
PВГ (КПа). . . . . . . | 0 | PВГ (КПа). . . . . . . | 0 | PВГ (КПа). . . . . . . | 0
Большое горение.
TIME: | 18:41 | TIME: | 19:05 | TIME: | 19:28
DATE: | 2003-06-23 | DATE: | 2003-06-23 | DATE: | 2003-06-23
TEST NO: . . . . . . . | 92 | TEST NO: . . . . . . . | 94 | TEST NO: . . . . . . . | 95
FUEL: NGAS |  | FUEL: NGAS |  | FUEL: NGAS
PRIMARY TEMP<C> | 25 | PRIMARY TEMP<C> | 25 | PRIMARY TEMP<C> | 25
STACK TEMP <C> | 130 | STACK TEMP <C> | 126 | STACK TEMP <C> | 122
% O2: . . . . . . . . . . | 9.7 | % O2: . . . . . . . . . . | 8.3 | % O2: . . . . . . . . . . | 6.7
% CO2: . . . . . . . . . | 6.3 | % CO2: . . . . . . . . . | 7.1 | % CO2: . . . . . . . . . | 8
PPM CO: . . . . . . . . | 13 | PPM CO: . . . . . . . . | 50 | PPM CO: . . . . . . . . | 456
PPM NO. . . . . . . . . | 53 | PPM NO. . . . . . . . | 75 | PPM NO . . . . . . . . . . | 88
Alfa: . . . . . . . . . . . . . | 1.85 | Alfa: . . . . . . . . . . . . . | 1.65 | Alfa: . . . . . . . . . . . . . | 1.46
q2: . . . . . . . . . . . . | 7.6 | q2: . . . . . . . . . . . . | 6.6 | q2: . . . . . . . . . . . . | 5.8
q3. . . . . . . . . . . . . . . | 0 | q3. . . . . . . . . . . . . . . | 0 | q3. . . . . . . . . . . . . . . . | 0.2
PГГ (КПа). . . . . . . | 1.6 | PГГ (КПа). . . . . . . | 1.6 | PГГ (КПа). . . . . . . | 1.6
PВГ (КПа). . . . . . . | 0 | PВГ (КПа). . . . . . . | 0 | PВГ (КПа). . . . . . . | 0

## ИсхДан2
|  | Малое | Большое
Расход газа |  | 6.8 | 10.9 | м3/ч
Теплота сгорания |  | 7963 |  | ккал/м3 | Разрежение
Расход воды |  | 4.8 | 4.8 | м3/ч | за котлом, Па
Темп. воды на входе |  | 59 | 61 | °С | малое горение
Темп. воды на выходе |  | 69 | 78 | °С | 1 | -5
Обозначение котла (тип) |  | Хопер - 100 |  |  | 2 | -5
Теплопотери q5 |  | 3 |  | % | 3 | -5
Номер котла |  | 3 |  |  | большое горение
Номер лучшего теста |  | 99 | 94 |  | 1 | -5
Примерный КПД |  | 90.6 |  | % | 2 | -5
Номин. мощность |  | 0.1 |  | МВт | 3 | -5
Давление воды на входе |  | 200 | 200 | КПа
Давление воды на выходе |  | 180 | 180 | КПа
Температура топлива |  | 25 | 25 | °С
Количество горелок |  | 1 | 1
Давление газа(коллектор),КПа |  | 2.3 | 2.1
Давление вверху топки, КПа |  | 0 | 0
Таблица результатов
Малое горение
Номер режима | Q, МВт | КПД, % | q5,% | Расхождение, % |  | Нагрузка
96 | 0.054292 | 85.8743 | 5.5257 | 2.8195 | 2.9013 | 54.29%
97 | 0.055174 | 87.3626 | 5.4374 | 1.2402 | 1.2557 | 55.17%
99 | 0.055363 | 87.6812 | 5.4188 | 0.90174 | 0.90994 | 55.36%
Большое горение
Номер режима | Q, МВт | КПД, % | q5,% | Расхождение, % |  | Нагрузка
92 | 0.090033 | 89.0679 | 3.3321 | 5.202 | 5.4875 | 90.03%
94 | 0.091043 | 90.1049 | 3.2951 | 4.1383 | 4.317 | 91.04%
95 | 0.091649 | 90.7266 | 3.2734 | 3.5001 | 3.6271 | 91.65%

## Лист2 (hidden)
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.3 | 9.7
1.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.1 | 8.3
1.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 6.7
1.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | al1 | al2 | al3
1.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.85 | 1.65 | 1.46
1.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 86 | 66 | 47
1.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 47 | 86
1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 46 | 87
1.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 41
1.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | B= | 6.8
1.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Qнач= | 0.057099 | Qопт= | 0.055363 | МВт | Qном/Qф |  | расхождение,%
1.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | q5= | 5.2541 |  |  |  | 55.36% | 54.29% | 2.8195 | 2.9013
1.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | КПД1-нач | 86.1459 | КПД1 | 85.8743 |  | 0.055867 | 55.17% | 1.2402 | 1.2557
1.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | КПД2-нач | 87.5459 | КПД2 | 87.3626 |  |  | 55.36% | 0.90174 | 0.90994
1.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | КПД3-нач | 87.8459 | КПД3 | 87.6812
1.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Q1= | 0.054292 | q5-1= | 5.5257
1.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Q2= | 0.055174 | q5-2= | 5.4374
1.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Q3= | 0.055363 | q5-3= | 5.4188
1.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ввести номер оптимального режима= | [5 empty] | 3
1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | B= | 10.9
1.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Qнач= | 0.091526 | Qопт= | 0.091043 | МВт | Qном/Qф |  | расхождение,%
1.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | q5= | 3.2778 |  |  |  | 91.04% | 90.03% | 5.202 | 5.4875
1.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | КПД1-нач | 89.1222 | КПД1 | 89.0679 |  | 0.094973 | 91.04% | 4.1383 | 4.317
1.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | КПД2-нач | 90.1222 | КПД2 | 90.1049 |  |  | 91.65% | 3.5001 | 3.6271
1.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | КПД3-нач | 90.7222 | КПД3 | 90.7266
1.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Q1= | 0.090033 | q5-1= | 3.3321
1.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Q2= | 0.091043 | q5-2= | 3.2951
1.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Q3= | 0.091649 | q5-3= | 3.2734
1.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Ввести номер оптимального режима= | [5 empty] | 2
1.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.46 | 8 | 6.7 | 5.8 | 88 | 90.7266 | 0.2
1.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.65 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 75 | 90.1049 | 0
1.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.83 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.85 | 6.3 | 9.7 | 7.6 | 53 | 89.0679 | 0
1.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.94 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.83 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.94 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Лист1 (hidden)
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 123
1.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | 13.2
1.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.1 | 11.9
1.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.2 | 11.7
1.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | al1 | al2 | al3
1.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2.69 | 2.3 | 2.25
1.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 170 | 131 | 126
1.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 126 | 170
1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 125 | 171
1.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 46
1.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.83 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.94 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.25 | 5.2 | 11.7 | 6.9 | 36 | 87.6812 | 0
2.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.3 | 5.1 | 11.9 | 7.2 | 34 | 87.3626 | 0
2.31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.69 | 4.3 | 13.2 | 8.6 | 27 | 85.8743 | 0
2.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.83 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.94 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Диаграм-мг
Графики №
зависимости СО2, NOX, О2, q2, q3, ηкбр от αзк
|  |  | Котел ст.№ |  | 3
| Нагрузка Qф = | 0.055363 | МВт ( | 0.047604 | Гкал/ч); | 55.36%

## График-мг
ГРАФИК №
для нахождения оптимального топочного режима котла | [5 empty] | Хопер - 100 |  | ст. № | 3
работающего при тепловой нагрузке Qф = |  |  |  |  | 0.055363 | МВт ( | 0.047604 | Гкал/ч); | 55.36%
температура воды tвх = |  | 59 | °С | tвых= | 69 | °С | Δ= | 10
количество горелок 1 шт.; | [6 empty] | tв= | 25 | °С
№ | Параметры |  |  |  | № опыта |  |  | Оптимальный
п/п |  |  |  |  | 96 | 97 | 99 | режим № | 99
1 | Содержание в дымовых газах: |  |  | СО2, % | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2
|  |  |  | O2, % | 13.2 | 11.9 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | CO, ppm | 79 | 66 | 68 | 68
|  |  |  | NOX, ppm | 27 | 34 | 36 | 36
2 | Температура дымовых газов за котлом, ºС |  |  | tк | 108 | 105 | 104 | 104
3 | Разрежение (давление) за котлом, Па: |  |  | Sк | -5 | -5 | -5 | -5
4 | Давление газа перед горелкой, КПа |  |  | Ргг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5 | Давление воздуха на горелке, Кпа |  |  | PВГ | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Коэффициент избытка воздуха |  |  | αзк | 2.69 | 2.3 | 2.25 | 2.25

## Диаграм-бг
Графики №
зависимости СО2, NOX, О2, q2, q3, ηкбр от αзк
|  |  | Котел ст.№ |  | 3
| Нагрузка Qф = | 0.091043 | МВт ( | 0.078283 | Гкал/ч); | 91.04%

## График-бг
ГРАФИК №
для нахождения оптимального топочного режима котла | [5 empty] | Хопер - 100 |  | ст. № | 3
работающего при тепловой нагрузке Qф = |  |  |  |  | 0.091043 | МВт ( | 0.078283 | Гкал/ч); | 91.04%
температура воды tвх = |  | 61 | °С | tвых= | 78 | °С | Δ= | 17
количество горелок 1 шт.; | [6 empty] | tв= | 25 | °С
№ | Параметры |  |  |  | № опыта |  |  | Оптимальный
п/п |  |  |  |  | 92 | 94 | 95 | режим № | 94
1 | Содержание в дымовых газах: |  |  | СО2, % | 6.3 | 7.1 | 8 | 7.1
|  |  |  | O2, % | 9.7 | 8.3 | 6.7 | 8.3
|  |  |  | CO, ppm | 13 | 50 | 456 | 50
|  |  |  | NOX, ppm | 53 | 75 | 88 | 75
2 | Температура дымовых газов за котлом, ºС |  |  | tк | 130 | 126 | 122 | 126
3 | Разрежение (давление) за котлом, Па: |  |  | Sк | -5 | -5 | -5 | -5
4 | Давление газа перед горелкой, КПа |  |  | Ргг | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
5 | Давление воздуха на горелке, КПа |  |  | PВГ | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Коэффициент избытка воздуха |  |  | αзк | 1.85 | 1.65 | 1.46 | 1.65

## Свод1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА | [5 empty] | Хопер - 100 |  | ст. № | 3
УСТАНОВЛЕННОГО В КОТЕЛЬНОЙ___________________________________________
Наименование | Обозна-чение | Размер-ность | Способ получения величины | Малое горение |  |  | Большое горение
|  |  |  | Нагрузка |  | 55.36% | Нагрузка |  | 91.04%
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Топливо | bar: 3; 2
Марка топлива |  |  |  | 1: Природный газ
Низшая теплота сгорания топлива | Qн | МДж/м3 |  | 1: 33.365
Часовой расход топлива | B | м3/ч | Замерено | 1: 6.8; 1: 10.9
Жаропроизводительность | C | °С |  | 1: 2010
Низшая теплотворная способность, отнесенная к 1 м3 сухих продуктов горения | P | ккал/м3 |  | 1: 1000
СО2 max сухих продуктов горения | CO2 max | % |  | 1: 11.8
2. Вода
Расход сетевой воды через котел | Gсв | т/ч | Замерено | 1: 4.8; 1: 4.8
Давление сетевой воды на входе в котел | P'св | КПа | Замерено | 1: 200; 1: 200
Давление сетевой воды на выходе из котла | P''св | КПа | Замерено | 1: 180; 1: 180
Гидравлическое сопротивление котла | ΔP | КПа | ΔP=P'св - P''св | 1: 20; 1: 20
Температура воды на входе в котел | t'св | °С | Замерено | 1: 59; 1: 61
Температура воды на выходе из котла | t''св | °С | Замерено | 1: 69; 1: 78
Разность температур | Δt | °С | Δt=t''св - t'св | 1: 10; 1: 17
Теплопроизводительность котла | Qк | МВт | Qк=BQнηк | 0.054292 | 0.055174 | 0.055363 | 0.090033 | 0.091043 | 0.091649

## Свод2
[6 empty] | Котел ст.№ |  |  | 3
Продолжение сводной таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.Дымовые газы
Содержание: углекислого газа | CO2 | % |  | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 8
кислорода | O2 | % |  | 13.2 | 11.9 | 11.7 | 9.7 | 8.3 | 6.7
оксида углерода | CO | ppm | Газоанализатор | 79 | 66 | 68 | 13 | 50 | 456
оксидов азота | NOx | ppm |  | 27 | 34 | 36 | 53 | 75 | 88
Коэффициент избытка воздуха за котлом | αзк | -------- |  | 2.69 | 2.3 | 2.25 | 1.85 | 1.65 | 1.46
Температура уходящих газов | tух | °С |  | 108 | 105 | 104 | 130 | 126 | 122
Разрежение (давление) за котлом | Sк | Па | Замерено | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
4. Воздух и топливо
Температура воздуха перед горелкой | tв | °С | Замерено | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Давление воздуха перед горелкой | Pв | КПа | Замерено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Давление топлива перед горелкой | Pг | КПа | Замерено | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Температура топлива перед горелкой | tг | °С | Замерено | 25 |  |  | 25
Количество работающих горелок | n | шт | --------- | 1 |  |  | 1
5.Тепловой баланс
Потери тепла с уходящими газами | q2 | % | Газоанализатор | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 6.6 | 5.8
Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива | q3 | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
Потери тепла в окружающую среду | q5 | % | По графику | 5.5257 | 5.4374 | 5.4188 | 3.3321 | 3.2951 | 3.2734
Коэффициент полезного действия "брутто" | ηк | % | ηк=100-q2-q3-q5 | 85.8743 | 87.3626 | 87.6812 | 89.0679 | 90.1049 | 90.7266
Удельный расход условного топлива на выработку 1Гкал | Bуд | кг/Гкал | Bуд=1000/(7ηк) | 166.3562 | 163.522 | 162.9279 | 160.3913 | 158.5454 | 157.4589
Руководитель испытаний инженер - теплотехник ___________________________________________________

## Рез-Нал
РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛАДОЧНЫХ ОПЫТОВ
(определение оптимального режима горения)
Топливо - природный газ. |  |  | Котел ст. № | 3
Наименование величин | Обозначение | Единица измерения | Значение величин
|  |  | I режим. Малое горение | II режим. Большое горение
|  |  | 55.36% | 91.04%
Теплопроизводительность котла | Qк | МВт | 0.055363 | 0.091043
Давление воды на входе в котел | P'св | КПа | 200 | 200
Давление воды на выходе из котла | P''св | КПа | 180 | 180
Гидравлическое сопротивление котла | ΔP | КПа | 20 | 20
Расход воды через котел | Gк | м3/ч | 4.8 | 4.8
Температура воды на входе в котел | t'св | °С | 59 | 61
Температура воды на выходе из котла | t''св | °С | 69 | 78
Температура газа перед горелкой | tг | °С | 25 | 25
Температура уходящих газов | tух | °С | 104 | 126
Давление газа перед горелкой | Pг | КПа | 0.5 | 1.6
Давление воздуха перед горелкой | Pв | КПа | 0 | 0
Температура воздуха перед горелкой | tв | °С | 25 | 25
Содержание углекислого газа за котлом | CO2 | % | 5.2 | 7.1
Содержание оксида углерода за котлом | CO | ppm | 68 | 50
Содержание кислорода за котлом | O2 | % | 11.7 | 8.3
Содержание оксидов азота за котлом | NOx | ppm | 36 | 75
Коэффициент избытка воздуха за котлом | αзк | _____ | 2.25 | 1.65
Потери тепла с уходящими газами | q2 | % | 6.9 | 6.6
Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива | q3 | % | 0 | 0
Потери тепла в окружающую среду | q5 | % | 5.4188 | 3.2951
Суммарные потери тепла | q2+q3+q5 | % | 12.3188 | 9.8951
КПД брутто котла | ηк бр | % | 87.6812 | 90.1049

## Реж-Кар
|  | Утверждаю: Гл. инженер | ____________________________
РЕЖИМНАЯ КАРТА РАБОТЫ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА
| ТИПА | Хопер - 100 | СТ.№ | 3
УСТАНОВЛЕННОГО В КОТЕЛЬНОЙ _________________________________________
№ п/п | Параметры, единица измерения |  | Нагрузка котла
|  |  | Малое горение | Большое горение
|  |  | 55.36% | 91.04%
1 | Теплопроизводительность котла, МВт |  | 0.055363 | 0.091043
2 | Расход воды через котел |  | 4.8 | 4.8
3-4. | Температура воды, °С:
3 | до котла |  | 59 | 61
4 | после котла |  | 69 | 78
5 | Перепад температур,°С |  | 10 | 17
6-7. | Давление воды, МПа
6 | до котла |  | 0.2 | 0.2
7 | после котла |  | 0.18 | 0.18
8 | Гидравлическое сопротивление, МПа |  | 0.02 | 0.02
9 | Количество работающих горелок, шт. |  | 1 | 1
10 | Расход топлива, м3/ч |  | 6.8 | 10.9
11-12. | Давление топлива, КПа:
11 | в коллекторе перед котлом |  | 2.3 | 2.1
12 | перед горелкой |  | 0.5 | 1.6
13 | Температура топлива, °С |  | 25 | 25
14 | Температура воздуха, °С |  | 25 | 25
15 | Давление воздуха перед горелкой, КПа |  | 0 | 0
16 | Давление вверху топки, КПа |  | 0 | 0
17 | Разрежение (давление) за котлом, Па |  | -5 | -5
18 | Температура уходящих газов, °С |  | 104 | 126
19-22 | Состав уходящих газов:
19 | углекислый газ-СО2,% |  | 5.2 | 7.1
20 | кислород-О2,% |  | 11.7 | 8.3
21 | оксид углерода-СО, мг/м3 |  | 85 | 62.5
22 | оксиды азота-NОх, мг/м3 |  | 48.24 | 100.5
23 | Коэффициент избытка воздуха за котлом |  | 2.25 | 1.65
24-26 | Тепловые потери, %
24 | с уходящими газами - q2 |  | 6.9 | 6.6
25 | c химическим недожогом - q3 |  | 0 | 0
26 | через обшивку котла - q5 |  | 5.4188 | 3.2951
27 | Суммарные потери тепла (q2+q3+q5),% |  | 12.3188 | 9.8951
28 | КПД брутто котла, % |  | 87.6812 | 90.1049
29 | Удельный расход условного топлива на выработку 1Гкал теплоты, кг/Гкал |  | 162.9279 | 158.5454
Примечание: 1.Режимная карта составлена при низшей теплоте сгорания
газа | 7963 | ккал/м3
2.Теплопроизводительность определена по расходу газа
Составил: представитель "Подрядчика" _______________________________________
Ознакомлен: представитель "Заказчика" _______________________________________

## Справка
Введение
Программа "Теплотехник" предназначена для составления теплотехнических отчетов
по пуско- и режимноналадочным испытаниям водогрейных котлов, работающих на газовом топливе.
Основные функции программы:
Автоматическое вычисление теплопроизводительности котла (по газу и по воде),
КПД и ряда других параметров (q5).
Построение графиков для нахождения оптимального топочного режима,
графиков зависимости СО2, NOX, О2, q2, q3, ηкбр от αзк , автоматическая генерация
результатов наладочных опытов, сводных таблиц и режимной карты.
Область применения:
Программа разработана на основе принятых бланков и может применяться для
составления отчетов на месте проведения наладочных работ, что существенно
уменьшает сроки и повышает качество составления отчетов. Отчеты, составленные
с помощью программы, неоднократно сдавались топливным инспекциям
Госэнергонадзора разных регионов страны, замечаний не было.
Аппаратные требования:
MS Excel '97 и выше, принтер (или хотя бы драйвер). J (рекомендуется ХР)
Рекомендации по использованию программы
ВНИМАНИЕ!!! Результаты Вашей работы могут быть сохранены несколькими способами:
1. При нажати кнопки "Сохранить" данные будут сохранены непосредственно в программе.
Во время дальнейшей работы с программой они могут быть утрачены!
2. При нажатии кнопки "Сохранить как" Вы создадите копию программы с Вашими данными.
3. При нажатии кнопки "Сохранить в файл" результаты работы будут сохранены в
отдельный файл, не содержащий программного кода. Пользуйтесь этим способом всегда,
когда не требуется дальнейших изменений данных, а также для последующей печати.
Предполагается проведение испытаний на двух режимах ("малое" и "большое" горение)
с тремя замерами на каждом режиме. Если в Вашей организации приняты другие методики
проведения испытаний или используются другие бланки – пишите автору!!
Листы рабочей книги, созданной после нажатия кнопки "Сохранить в файл", защищены
паролем. По умолчанию пароль "123". Существует возможность изменения пароля.
Для этого нажмите сочетание клавиш "Ctrl"+"Z" и в появившемся поле ввода введите новый
пароль. После этого листы всех сохраняемых книг будут защищены вашим паролем. Если
Вы оставите поле ввода пустым, то пароль не будет установлен, и для снятия защиты будет
достаточно выбрать "Сервис" - "Защита" - "Снять защиту листа".
Возможность снять защиту листа собственно программы отсутствует.
Вводимые значения
Лист ИсхДан
Все значения берутся с распечаток газоанализатора. Значение Time и Date вводятся в
любом удобном Вам формате. Рекомендуемый формат Time: ЧЧ:ММ:СС
Рекомендуемый формат Date: ДД.ММ.ГГ
TEST NO – номер замера (целое число)
PRIMARY TEMP – температура воздуха, поступающего на горение, 0С
STACK TEMP – температура уходящих газов, 0С
%O2, %CO2 – содержание кислорода и углекислого газа в уходящих газах (не более 12%).
PPM CO, PPM NO –содержание СО и NOx в уходящих газах (в ppm)
Alfa – коэффициент избытка воздуха за котлом (не более 3)
q2 – теплопотери с уходящими газами, (в %).
q3 – теплопотери с химическим недожогом (в %)
Ргг (КПа) – давление газа на горелке.
Рвг (КПа) – давление воздуха на горелке.
Лист ИсхДан2
Теплота сгорания - низшая теплота сгорания топлива
Теплопотери q5 – паспортное значение теплопотерь в окружающую среду котла на
номинальном режиме. Также может определяться расчетом или по специальным графикам
Номер котла – стационарный (не путать с заводским!) номер котла (не более 20)
Номер лучшего теста - необходимо ввести номер теста (с листа ИсхДан)
который представляется Вам оптимальным.Если по окончании построения графиков
оптимальным оказался другой режим, введите его номер и еще раз выполните расчет
Примерный КПД – введите паспортный (или предполагаемыйJ) КПД котлоагрегата
на номинальном режиме. Необходим для пересчета значения q5 во втором приближении
Номин. мощность – паспортная мощность котлоагрегата
Давление газа (коллектор) – давление газа в коллекторе (общем газопроводе).
Не путать с давлением газа на горелкеJ!!
Разрежение за котлом – здесь может быть как разрежение, так и давление. Ненужное
вычеркнуть в распечатанной режимной картеJ.
Алгоритм расчетов
Расчет КПД во втором приближении
Вычисляется теплопроизводительность по газу Q = Расход газа * Теплоту сгорания * КПД, МВт.
Вычисляется значение q5 = q5 (введенное вами значение) * номинальную мощность / Q
Вычисляется КПД = 100 – q2 - q3 - q5
По полученному значению КПД снова вычисляется Q и цикл повторяется во втором приближении
Расхождение значений
(Теплопроизводительность по воде – Теплопроизводительность по газу)/
Теплопроизводительность по воде * 100 (левый столбец)
(Теплопроизводительность по воде – Теплопроизводительность по газу)/
Теплопроизводительность по газу*100 (правый столбец)
Согласно каким-то правилам, расхождение не должно превышать 3 % :-)
Пересчет
Пересчет CO ppm на мг/м3: ppm * 1,25
Пересчет NOx ppm на мг/м3: ppm * 1,34
Пересчет на условное топливо, кг/Гкал: 1000/(7*КПД)
Известные проблемы и способы их устранения
ВНИМАНИЕ!!! Иногда диаграммы на листах Диаграм-бг и Диаграмм-мг
отображаются некорректно (очень большими шрифтами). В этом случае повторно
нажмите кнопку "Выполнить расчет" до получения удовлетворительного результата.
ВНИМАНИЕ!!! Графики на листах график-бг и график-мг в обычном режиме
отображаются некорректно!!!! Пользуйтесь кнопкой предварительного просмотра!
Вообще рекомендуется просматривать листы перед сохранением в режиме предпросмотра.
Помните, что на печати листы будут выглядеть так, как они выглядят в окне предпросмотра!
ВНИМАНИЕ!!! Графики на листах график-бг и график-мг при нажатии на кнопку
"Сохранить в файл" иногда копируются некорректно!!! (точки расположены не так,
как в исходной книге). Просматривайте эти листы перед закрытием новой книги.
При обнаружении расхождений сохраните данные еще раз.
Эта проблема отмечена только в Excel'97
ВНИМАНИЕ!!! При большом количестве нажатий на кнопку "Расчет" иногда
появляется сообщение "Недостаточно памяти". При появлении этого сообщения закройте
программу и откройте ее снова. Перед закрытием возможно сохранение программы.
Эта проблема отмечена только в Excel'97
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕПЛОТЕХНИК v.1.05
Настоящее лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является
договором, заключаемым между конечным пользователем (далее "Пользователем")
и Марголисом Г.В. (далее "Автором") относительно указанного в заглавии документа
программного продукта Автора (далее "Программа"), включающего в себя саму Программу
и встроенную в нее документацию. Воспроизводя, распространяя или иным образом
используя Программу, Пользователь тем самым принимает на себя условия
Соглашения . Если Пользователь не принимает условий Соглашения,
то он не имеет права использовать Программу.
ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИИ
Предметом лицензии является право использования Программы, относительно
которой Автор утверждает, что она является продуктом его интеллектуальной
деятельности и все авторские и иные права на нее принадлежат Автору.
В случае возникновения споров по поводу авторских прав на Программу всю
ответственность берет на себя Автор.
ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ
При условии ссылки на Автора как на владельца авторских прав на Программу
Автор предоставляет Пользователю неисключительное и свободное от
лицензионных платежей право:
1. распространять и воспроизводить любое количество копий Программы на
любом числе компьютеров
2. передавать программу третьим лицам, согласившимся с условиями Соглашения.
УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Автор предоставляет Программу "как есть" и не берет на себя обязательств
предоставлять Пользователю поддержку. Но рассмотрит любые предложения по улучшению
или изменению программы.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Пользователь обязан:
1. сохранять или воспроизводить все уведомления об авторских правах на всех
копиях Программы
2. использовать Программу в соответствии с действующим законодательством.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Все авторские права на Программу принадлежат Автору. Программа защищена законами
и международными соглашениями об авторских правах, а также положениями иных законов
и международных договоров в области интеллектуальной собственности.
Программа лицензируется, а не продается.
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
Пользователь отвечает за любое использование Программы.
В наибольшей степени, допускаемой действующим законодательством, Автор
отказывается от предоставления любых гарантий, явных или подразумеваемых,
в том числе относительно товарности, безвредности или применимости
Программы для какой-либо конкретной цели.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ
В наибольшей степени, допускаемой действующим законодательством, Автор отказывается
нести ответственность за какие-либо убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду),
возникшие из-за использования или невозможности использования Программы,
даже если Автор был предупрежден о возможности возникновения такого ущерба.
ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вся возможная совокупная ответственность Автора при возмещении ущерба Пользователю
по Соглашению не может превысить суммы, эквивалентной одному доллару США.
От автора
Все вопросы и замечания направляйте автору по адресу: Cayman@tula.net; midnights@land.ru.
В настоящее время находятся в разработке аналогичные программы
для других видов топлива, а также для паровых котлов.
Автор выражает благодарность своей жене за проявленное долготерпение, а также Тимофееву Юре
за ценные советы..:-))